РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГЛАЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05 декабря  2017 года № 165

Об утверждении программы  «Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

Глажевское   сельское поселение

Киришского муниципального   района

Ленинградской   области на 2017-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований                              к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глажевское сельское  поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы» (согласно приложению).

- Постановление опубликовать в газете «Глажевский край» и на официальном сайте муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации                                                                 П.В.Крючков

Разослано: в дело-2, Крючкову П.В., газета «Глажевский край», сайт

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

Согласовано:

Глава администрации							П.В.Крючков

Ведущий специалист-юрисконсульт				А.В. Харитонова

Ознакомлены:

Разработчик проекта							С.А. Григорьева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

муниципального образования

Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

№ 165 от 05.12.2017 года

(приложение)

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы»

Глажево

2017

Паспорт

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения; - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды; - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения; - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов); - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии; - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей; - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий. |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области при принятии бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с муниципальными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

- Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

  - Система электроснабжения

На территории Глажевского сельского поселения электросетевой организацией является ПАО «Ленэнерго».

На территории сельского поселения располагается:

- 3 подстанции напряжением 110 кВ и мощностью 5 МВ·А, 10 МВ·А и 50 МВ·А;

- 47 подстанций 6-10 кВ с суммарной мощностью 12078 кВ·А.

Протяжённость на территории кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ составляет 163 км.

Перечень ПС 110 кВ ПАО «Ленэнерго» на территории Глажевского сельского поселения,

отработавших нормативный срок службы

| Наименование ПС | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2014 | период 2015-2019 гг. |
| Глажево № 187 | 110/10 | 1977 | 2×2,5 | 2×5 | - |

В соответствии со сроками, указанными в программе энергосбережения, инвестиционной программе, ПАО «Ленэнерго» происходит замена и реконструкция объектов электроснабжения.

При планировании снабжения поселения электрической энергией необходимо учитывать ряд обстоятельств, в частности:

- складывающиеся условия энергоснабжения поселения в целом;

- очевидную тенденцию роста благосостояния и связанного с ним расширения использования различных электробытовых приборов, компьютеров, а также электроплит;

- необходимость дополнительной мощности для реализации новых проектов, позволяющих развивать экономику поселения.

В 2014 г. общее электропотребление всеми потребителями на территории поселения составило 2473,2 тыс. кВт·ч. В расчёте на 1 жителя это составило 745 кВт·ч, что существенно ниже принятых норм – 950 кВт для сельских населённых пунктов, не оборудованных электроплитами (78,4 %).

Строительные нормы и правила (актуализированные СНиП 2.07.01-89*) предусматривают укрупнённые показатели электропотребления на одного человека в год для поселений с разной степенью благоустройства. Проектные решения и удельные нормативные показатели, приняты в соответствии с СНиП 2.07.01-89* и составят на первую очередь строительства - 850 кВт·ч на 1 человека в год и 950 кВт·ч на одного человека в год на расчётный срок. Таким образом, на расчётный срок предлагается привести энергопотребление на 1 жителя сельского поселения к нормам согласно СНиП 2.07.01-89*.

Приведённые укрупнённые показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учётом условий, изложенных выше, опираясь на данные энергоснабжения сельского поселения в 2010-2013 годах, пересчитаем уровень электропотребления с учётом роста благосостояния населения и соответствующего роста потребления энергии.

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения в Глажевском сельском поселении

| Период | Население, чел. | Норма, кВт•ч на 1 человека в год | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт•ч |
| --- | --- | --- | --- |
| В перспективе до 2025 г. | 3383 | 850 | 2876 |
| Расчётный срок, 2035 г. | 3419 | 950 | 3248 |

Рост потребления на 1 жителя на расчётный срок предусматривается в рамках существующих мощностей.

  - Система газоснабжения

На территории Глажевского сельского поселения природным газом газифицированы два населенных пункта -  п. Глажево и д. Подсопье. Газификация осуществляется от ГРС «Кириши» по существующему межпоселковому газопроводу высокого давления II категории с системой распределительных газопроводов.

Основные технические характеристики ГРС «Кириши»

| Наименование ГРС | Выходное давление на ГРС, МПа |  | Производительность ГРС, тыс. м3/ч |  |  | Загрузка ГРС, % |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектное | Расчётное | Проектная | Фактическая | Перспективная | Текущая | Перспективная |  |
| Кириши | 0,59/1,18/1,18/1,18/3,3 | 0,59/1,18/1,18/1,18/3,3 | 686,0 | - | 529,79 | - | 77,2 | - |

Потребителями газа в Глажевском сельском поселении в настоящее время является население и котельная п. Глажево. Остальные населённые пункты не газифицированы. Население пользуется сжиженным газом и дровами.

Индивидуальными приборами учета потребления природного газа оснащено 17 МКД с 693-мя квартирами в п. Глажево, 29 домов индивидуальной застройки в д.Подсопье.

Ситуация с газопотреблением в Глажевском сельском поселении

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Число населённых пунктов – всего, в том числе: | ед. | 20 |
| - из них: обеспечено природным газом | ед. | 2 |
| только сжиженным газом | ед. | 18 |
| 2. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) – всего, в том числе: | ед. | 1528 |
| - природным газом | ед. | 643 |
| - сжиженным газом | ед. | 885 |
| 3. Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом – всего, в том числе: | % | 100 |
| - природным газом | % | 42 |
| 4. Потреблено природного газа за отчётный год, в том числе: | тыс. м3 | 4332,96 |
| - котельная | тыс. м3 | 3212,48 |
| - муниципальными предприятиями | тыс. м3 | 716,29 |
| - населением | тыс. м3 | 404,20 |
| 5. Потреблено сжиженного газа - всего, в том числе: | т | 43,80 |
| - населением | т | 43,80 |

Таким образом, уровень газификации жилого фонда природным газом составляет 42 %.

Для развития системы газоснабжения населения природным газом необходимо строительство межпоселкового газопровода к газифицируемым населённым пунктам с комплексными потребителями, а также строительство распределительных газопроводов и реконструкция существующих сетей, имеющих сверхнормативный срок эксплуатации.

Данный раздел выполнен с учётом рекомендаций СП 62.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»).

Годовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения определён по норме согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: 120 м3 в год на жителя капитальной застройки, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, 300 м3 в год - при горячем водоснабжении от нагревателей, 220 м3 в год (для сельской местности) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения.

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды в газифицируемых населённых пунктах Глажевского сельского поселения (без сжиженного газа)

| Населённые пункты, газифицируемые природным газом | Население, человек |  | Годовой расход, тыс. м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреево | 47 | 47 | 14,1 | 14,1 |
| население |  |  | 14,1 | 14,1 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. ст. Андреево | 42 | 45 | 12,6 | 13,5 |
| население |  |  | 12,6 | 13,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Бор | 90 | 88 | 27,0 | 26,4 |
| население |  |  | 27,0 | 26,4 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. Глажево | 2465 | 2480 | 4598,2 | 4626,2 |
| население |  |  | 739,5 | 744,0 |
| котельные |  |  | 3858,7 | 3882,2 |
| д. Грабково | 23 | 25 | 6,9 | 7,5 |
| население |  |  | 6,9 | 7,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Подсопье | 47 | 47 | 14,1 | 14,1 |
| население |  |  | 14,1 | 14,1 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. Тихорицы | 410 | 410 | 123,0 | 123,0 |
| население |  |  | 123,0 | 123,0 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Шелогино | 6 | 5 | 1,8 | 1,5 |
| население |  |  | 1,8 | 1,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3130 | 3147 | 4797,7 | 4826,3 |
| население |  |  | 939,0 | 944,1 |
| котельные |  |  | 3858,7 | 3882,2 |

Газоснабжение привозным сжиженным газом остальных населённых пунктов с малым числом жителей и удалённых от распределительных газопроводов, подача природного газа в которые экономически нецелесообразна, сохранится.

Газопотребление на бытовые нужды в населённых пунктах Глажевского сельского поселения газифицированных сжиженным газом

| Населённые пункты, газифицируемые сжиженным газом | Численность, чел. на расчётный срок, 2035 г. | Годовой расход, тонн |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| д. Багольник | 23 | 10,63 |
| д. Гатика | 5 | 2,31 |
| д. Глажево | 43 | 19,87 |
| п. ст. Глажево | 25 | 11,55 |
| д. Гороховец | 10 | 4,62 |
| д. Криваши | 5 | 2,31 |
| д. Манушкино | 11 | 5,08 |
| д. Мемино | 15 | 6,93 |
| д. Наволок | 7 | 3,23 |
| д. Наростыня | 10 | 4,62 |
| д. Оломна | 28 | 12,94 |
| д. Черенцево | 90 | 41,58 |
| Глажевское сельское поселение | 272 | 125,66 |

Газификация на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников поселения на газовое топливо.

  - Система водоснабжения

Водоснабжение п. Глажево осуществляется из 2 артезианских скважин (лицензия ЛОД 03364 ВЭ срок действия 25 лет). Вода питьевого качества насосами подаётся в 2 резервуара чистой воды для регулирования и обеспечения необходимого объёма питьевой воды. Из резервуаров вода насосами, установленными в насосной станции 2 водоподъёма, подаётся в водопроводную сеть п. Глажево. Водоподготовка не осуществляется. Водопроводная насосная станция 2-го подъёма (ВНС-2) запроектирована для водоснабжения п. Глажево. Год ввода в эксплуатацию 1984 год. Производительность насосной станции – 586,08 м3/сут. Насосная станция второго подъёма оборудована четырьмя насосами: КМ 100/50 (2 шт.: ЗК6 – резервный, ВК1,5 – основной дренажный).

Информация о существующих артезианских скважинах на территории Глажевского сельского поселения

| Адрес, местоположение скважины | Паспортный номер скважины, год бурения | Глубина, м | Марка насоса, глубина погружения | Потребность в воде, м3/сут | Фактический водоотбор, м3/сут | Возможный водоотбор, м3/сут | Наличие ЗСО*, её радиус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Глажево | № 2818/2, 1970 | 140 | ЭЦВ-6-10-110, 40 м | 10 | 10 | 240 | 30 |
| п. Тихорицы | № 33381, 1973 | 100 | ЭЦВ-6-10-110, 40 м | 40 | 40 | 240 | 30 |

Примечание: * - зона санитарной охраны.

Скважины сооружены в 1970 году и 1973 году. Глубина скважины № 2818/2 - 140 м; скважины № 33381 – 100 м. Скважины с частотными преобразователями оборудованы насосами марки ЭЦВ 6-10-110. Производительность скважин 40 м3/ч.

На данный момент централизованное водоснабжение существует только в п. Глажево, д. Подсопье, д. Глажево, д. Черенцево и п. Тихорицы. В д. Подсопье водоснабжение осуществляется с ВНС-2 п. Глажево. В остальных населённых пунктах Глажевского сельского поселения население обеспечиваются водой от децентрализованных источников – шахтных колодцев.

Список шахтных общественных питьевых колодцев на территории Глажевского сельского поселения

| № колодца | Адрес колодца | Техническое состояние | Глубина колодца, м | Материал стен шахты | Устройство для поднятия воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Мемино, дом № 13 | требуется ремонт | 5 | ж/б* кольца | вертушка |
| 2 | д. Криваши, дом № 7 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | журавль |
| 3 | д. Черенцево, дом № 4 | удовлетворительное, проведена дезинфекция в 2010 г. | 10 | ж/б кольца | вертушка |
| 4 | д. Манушкино, дом № 4 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | вертушка |
| 5 | д. Андреево, дом № 18а | требуется ремонт | 5 | ж/б кольца | вертушка |
| 6 | д. Андреево, дом № 36 | удовлетворительное | 6 | ж/б кольца | вертушка |
| 7 | д. Бор, дом № 28 | хорошее | 6 | ж/б кольца | журавль |
| 8 | д. Бор, дом № 43 | удовлетворительное, проведена дезинфекция в 2010 г. | 5 | ж/б кольца | вертушка |
| 9 | д. Багольник, дом № 4 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | журавль |
| 10 | п. Тихорицы, ул. Лесная, дом № 11 | удовлетворительное | 5 | ж/б кольца | вертушка |
| 11 | п. Тихорицы, ул. Садовая, дом № 50 | удовлетворительное | 8 | ж/б кольца | вертушка |
| 12 | п. Тихорицы, Набережная, дом № 34 | удовлетворительное | 6 | ж/б кольца | вертушка |
| 13 | д. Гатика, дом № 11 | удовлетворительное | 10 | ж/б кольца | вертушка |
| 14 | д. Наростыня, дом № 2 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | вертушка |
| 15 | д. Гороховец, дом № 16 | требуется ремонт | 10 | ж/б кольца | вертушка |
| 16 | д. Оломна, дом № 4 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | вертушка |
| 17 | д. Оломна, дом № 16 | требуется ремонт | 11 | металлическая труба | эл. насос |
| 18 | д. Шелогино, дом № 4 | требуется ремонт | 6 | ж/б кольца | вертушка |

Примечание: * - железобетонные (кольца).

Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в п. Глажево находятся на балансе администрации и переданы в безвозмездное временное пользование МП «УВКХ» администрацией муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с договором временного безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 26.03.2011 г. № 31/11.

Водопроводная сеть холодного водоснабжения, представлена стальными трубами различного диаметра. Магистральные сети общей протяжённостью 4,8 км. Диаметры трубопровода от 50 до 150 мм. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 75 %.

Контроль за качеством воды питьевого качества осуществляет лаборатория МП «УВКХ» по программе производственного контроля (аттестат аккредитации РОСС RU0001.514989 до 3 августа 2016 года).

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

| № п/п | Населённый пункт | Количество, ед. |  | Протяжённость водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | колодцы общественные и частные | колонки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Андреево | 9 | - | - |
| 2 | п. ст. Андреево | - | - | - |
| 3 | д. Багольник | 3 | - | - |
| 4 | д. Бор | 6 | - | - |
| 5 | д. Гатика | 2 | - | - |
| 6 | д. Глажево | 1 | 5 | 1,2 |
| 7 | п. ст. Глажево | 3 | - | - |
| 8 | п. Глажево | - | - | 3,5 |
| 9 | д. Гороховец | 3 | - | - |
| 10 | д. Грабково | 1 | - | - |
| 11 | д. Криваши | 2 | - | - |
| 12 | д. Манушкино | 3 | - | - |
| 13 | д. Мемино | 2 | - | - |
| 14 | д. Наволок | 2 | - | - |
| 15 | д. Наростыня | 4 | - | - |
| 16 | д. Оломна | 5 | - | - |
| 17 | д. Подсопье | 3 | 5 | 0,65 |
| 18 | п. Тихорицы | 16 | 7 | 2,5 |
| 19 | д. Черенцево | 4 | 4 | 1 |
| 20 | д. Шелогино | 4 | - | - |
|  | Итого | 73 | 24 | 8,85 |

Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на период до 2024 года, утверждённой постановлением администрации Глажевского сельского поселения от 20 апреля 2015 года № 65, предлагается строительство водоочистных сооружений на существующем водозаборном узле.

Население является основным потребителем услуг водоснабжения, на его долю приходится 75 % от общего объёма водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 20 %, бюджетных организаций - 5 %.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения на 01.01.2016 года

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | За год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки воды | тыс. м3 | 149,734 |
| 2 | Объём воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 149,734 |
| 5 | Объём потерь воды | тыс. м3 | 4,42 |
| 5.1 | Уровень потерь к объёму воды, отпущенной в сеть | % | 2,95 |
| 6 | Объём реализации воды всего, в том числе: | тыс. м3 | 145,32 |
| 6.1 | - население | тыс. м3 | 108,99 |
| 6.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 7,27 |
| 6.3 | - прочие | тыс. м3 | 29,06 |

Среднее потребление населением холодной воды постоянно снижается, и составило 123,6 л/сут (без учёта потерь). Общая мощность артезианских скважин составляет 480 м3/сут. Водопотребление в 2015 году составило 410 м3/сут. Резерв производительности скважин составляет 14,6 %.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зелёных насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения, приближенных по своим объёмам к рекомендуемым нормам, требуется дополнительное строительство соответствующих объектов и развитие систем водоснабжения.

Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в поселении рассчитываются на основании СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*).

В настоящее время в Глажевском сельском поселении Киришского муниципального района Ленинградской области действуют нормы удельного водопотребления, принятые постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2013 года № 25.

Согласно схеме водоснабжения Глажевского сельского поселения на период до 2024 года, объём реализации воды потребителям Глажевского сельского поселения к 2024 г. увеличится на 2 % и составит 197,8 тыс. м3.

Однако учитывая то, что большая часть населения пользуется нецентрализованным водообеспечением, фактическое потребление воды из центральной системы в 2015 году, например, составляло около 124 л/сут на человека. Учитывая такую динамику, существующее положение, а также незначительный прогнозный прирост населения на расчётный срок, генеральным планом принимается потребление воды в следующих удельных объёмах:

- в многоквартирной застройке – 145 л/сут на человека на первую очередь, 160 л/сут на человека на расчётный срок;

- в индивидуальной жилой застройке (постоянное население) – 176 л/сут на человека на первую очередь, 194 л/сут на человека на расчётный срок.

Исходя из таких данных, развитие водопотребления может быть следующим:

Объёмы прироста удельного водопотребления по этапам территориального планирования

| Населённый пункт | Население, чел. |  |  | Существующее (среднее по поселению) удельное водопотребление, л/сут | Реконструкция сетей и прирост годового водопотребления за счёт подключения новых потребителей, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок 2035 г. |  | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреево | 48 | 47 | 47 | 123,6 | 0,1 | 0,3 |
| п. ст. Андреево | 40 | 42 | 45 |  | 0,1 | 0,3 |
| д. Багольник | 23 | 23 | 23 |  | 0,0 | 0,1 |
| д. Бор | 92 | 90 | 88 |  | 0,1 | 0,6 |
| д. Гатика | 8 | 7 | 5 |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Глажево | 42 | 43 | 43 |  | 0,1 | 0,3 |
| п. ст. Глажево | 32 | 28 | 25 |  | 0,0 | 0,2 |
| п. Глажево | 2416 | 2465 | 2480 |  | 4,0 | 15,6 |
| д. Гороховец | 6 | 8 | 10 |  | 0,0 | 0,1 |
| д. Грабково | 21 | 23 | 25 |  | 0,0 | 0,2 |
| д. Криваши | 10 | 8 | 5 |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Манушкино | 14 | 12 | 11 |  | 0,0 | 0,1 |
| д. Мемино | 18 | 16 | 15 |  | 0,0 | 0,1 |
| д. Наволок | 8 | 8 | 7 |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Наростыня | 15 | 12 | 10 |  | 0,0 | 0,1 |
| д. Оломна | 27 | 28 | 28 |  | 0,0 | 0,2 |
| д. Подсопье | 46 | 47 | 47 |  | 0,1 | 0,3 |
| п. Тихорицы | 404 | 410 | 410 |  | 0,7 | 2,6 |
| д. Черенцево | 41 | 60 | 90 |  | 0,1 | 0,6 |
| д. Шелогино | 8 | 6 | 5 |  | 0,0 | 0,0 |
| Глажевское сельское поселение | 3319 | 3383 | 3419 | 123,6 | 5,5 | 21,5 |

Годовой объём водопотребления за счёт реконструкции сетей и подключения новых потребителей составят на расчётный срок 21,5 тыс. м3, в том числе на перспективу до 2025 года – 5,5 тыс. м3.

  - Система водоотведения

В Глажевском сельском поселении централизованная система канализации существует только в п. Глажево. Остальные населённые пункты Глажевского сельского поселения не обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами.

Хозяйственно-бытовые сточные воды п. Глажево собираются в систему канализации, по самотёчному коллектору поступают в приёмное отделение канализационной насосной станции, откуда насосами по двум напорным коллекторам подаются на станцию биохимической очистки сточных вод (приёмная камера, решётки, песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, станция доочистки на песчаных фильтрах, хлорирующая установка). Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод и их влиянием осуществляет химическая лаборатория МП «УВКХ» по согласованной с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и Федеральным государственным бюджетным водохозяйственным учреждением «Балтводхоз» программе регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами. Данные химических анализов ежеквартально и ежемесячно предоставляются в Невско-Ладожское бассейновое водное управление и Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Очищенные сточные воды сбрасываются по одному выпуску, выполненному в виде трубы диаметром 200 мм. Оголовок выпуска рассеивающий. Расстояние от места выпуска сточных вод до уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) составляет 7 метров. Для сброса очищенных сточных вод МП «УВКХ» использует р. Волхов, Волховское водохранилище на расстоянии 36,5 км выше плотины Волховской ГЭС с левого берега. Качество воды, сбрасываемой в реку Волхов после очистки, соответствует нормативным требованиям.

Для учёта объёма воды, использованной на собственные нужды МП «УВКХ» (персонал, химическая лаборатория, приготовление раствора хлорной извести, подпитка системы теплоснабжения, промывка канализационных сетей, промывка резервуаров чистой воды, отстойников, аэротенков, контактных резервуаров) установлены 3 счётчика СГВ-15.

Общая протяжённость самотечно-напорных канализационных сетей, эксплуатируемых МП «УВКХ», составляет - 4 км. На сегодняшний день износ магистральных сетей канализации составляет 65 %. Внутриквартальные сети имеют износ 20-37 %.

Общая проектная производительность канализационных очистных сооружений п. Глажево 1200 м3 в сутки. Фактическая производительность определяется по результатам учёта количества сбрасываемых сточных вод (журналы первичного учёта, журналы учёта водоотведения средствами измерений). Учёт количества сбрасываемых сточных вод ведётся с помощью преобразователя расхода измерительного электромагнитного ИПРЭ-3.

В 2015 году объём сточных вод составил 148,732 тыс. м3 или 407,5 м3 в сутки Производительность водоочистных сооружений составляет 177,8 тыс. м3 в год. Резерв производственных мощностей составил 16,3 %.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Мощность очистных сооружений, в том числе: | тыс. м3 в сутки | 0,487 |
| - биологической очистки | тыс. м3 в сутки | 0,487 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. м3 в год | 0,149 |
| - в том числе через очистные сооружения | млн. м3 в год | 0,149 |
| - сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. м3в год | 0,149 |
| Протяжённость канализационных сетей | км | 4 |

Согласно расчётам, в Схеме водоснабжения и водоотведения Глажевского сельского поселения к 2024 г. объём пропущенных сточных вод, принятых от потребителей Глажевского сельского поселения составит 184,32 тыс. м3, что на 23,9 % больше аналогичного показателя за 2015 год.

Исходя из расчётов, приведённых в подразделе «Водоснабжение», а также учитывая нормы СНиП 2.04.03.85* «Канализация. Наружные сети и сооружения», объём водоотведения на перспективу до 2025 года может составить 158,1 тыс. м3 в год, на расчётный срок – 175,8 тыс. м3 в год. То есть прирост к 2035 году составит 17,4 %.

Изменение объёмов водоотведения по этапам территориального планирования

| Населённый пункт | Население, чел. |  |  | Проектные объёмы водоотведения за год, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок 2035 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреево | 48 | 47 | 47 | 2,20 | 2,42 |
| п. ст. Андреево | 40 | 42 | 45 | 1,96 | 2,31 |
| д. Багольник | 23 | 23 | 23 | 1,08 | 1,18 |
| д. Бор | 92 | 90 | 88 | 4,21 | 4,52 |
| д. Гатика | 8 | 7 | 5 | 0,33 | 0,26 |
| д. Глажево | 42 | 43 | 43 | 2,01 | 2,21 |
| п. ст. Глажево | 32 | 28 | 25 | 1,31 | 1,29 |
| п. Глажево | 2416 | 2465 | 2480 | 115,21 | 127,50 |
| д. Гороховец | 6 | 8 | 10 | 0,37 | 0,51 |
| д. Грабково | 21 | 23 | 25 | 1,08 | 1,29 |
| д. Криваши | 10 | 8 | 5 | 0,37 | 0,26 |
| д. Манушкино | 14 | 12 | 11 | 0,56 | 0,57 |
| д. Мемино | 18 | 16 | 15 | 0,75 | 0,77 |
| д. Наволок | 8 | 8 | 7 | 0,37 | 0,36 |
| д. Наростыня | 15 | 12 | 10 | 0,56 | 0,51 |
| д. Оломна | 27 | 28 | 28 | 1,31 | 1,44 |
| д. Подсопье | 46 | 47 | 47 | 2,20 | 2,42 |
| п. Тихорицы | 404 | 410 | 410 | 19,16 | 21,08 |
| д. Черенцево | 41 | 60 | 90 | 2,80 | 4,63 |
| д. Шелогино | 8 | 6 | 5 | 0,28 | 0,26 |
| Глажевское сельское поселение | 3319 | 3383 | 3419 | 158,1 | 175,8 |

  - Система теплоснабжения

Источником тепла Глажевского сельского поселения является 1 котельная. Отопление остальных 19 населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется печным способом и с помощью газовых котлов малой мощности. Ресурсоснабжающей организацией в посёлке Глажево является муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство» муниципального образования «Киришского городское поселение» Киришского муниципального района» (сокращенное наименование МП «Жилищное хозяйство»).

В 2010 г. данная котельная переведена на газ. Резервное топливо - мазут. Установленная мощность котельной составляет 12,646 Гкал/ч. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 8,008 Гкал/ч. В котельной установлено три паровых котла ДКВР-6,5-13. Котлы были введены в эксплуатацию в котёл № 1 в 2003 году, котёл № 2 в 2002 году, котёл № 3 в 2005 году. В 2009 г. была проведена работа по модернизации трёх паровых котлов котельной посёлка Глажево. Приборный учёт отпуска тепловой энергии в сеть – технический учёт с помощью тепло вычислителя СПТ - 961. Количество теплоты на собственные нужды приборами учёта не контролируется. Коэффициент перевода в условное топливо будет равен 1,154. Подача природного газа осуществляется по газопроводу. Учёт топлива производится коммерческим узлом учёта.

Котельная располагается в кирпичном двухэтажном здании, прямоугольном в плане. Размеры здания - 42,8×18,7 м, высота здания – 9,0 м. Объем здания составляет 7203 м3. Котельный зал располагается в прямоугольном помещении размером 36,0×18,7 м, высотой 8,2 м. Оборудование химводоподготовки располагается в помещении размером 4,5×4,5 м, высотой 5,2 м. Источником исходной воды для подпитки котельной является артезианская скважина с жёсткостью воды 5,0 мг-экв/л. Для подготовки подпиточной воды сетевого контура отопления и горячего водоснабжения используется установка дозирования реагента «Комплексон-6», для подпитки греющего контура используется обработка Na-катионированием с использованием сульфоугля. В котельной присутствует бак-взрыхлитель. Производительность установки химической водоочистки составляет 25 т/ч, продолжительность функционирования в месяц – 2,5 часа. В котельной установлен и функционирует деаэратор атмосферного типа ДСА 50/25 с охладителем выпара ОВА-2. Котельной используются 4 бака-аккумулятора, каждый из которых имеет следующие размеры: диаметр – 3,2 м, высота (длина) – 13,0 м, площадь охлаждения одного бака составляет 130,6 м2, площадь охлаждения всех 4 баков составляет 522 м2.

Для хранения топлива котельной (мазута) предусмотрена 1 наружная ёмкость без изоляции диаметром 4,8 м, длиной (высотой) 5,8 м. Ёмкость имеет объем 104,9 м3 и площадь охлаждения 123,6 м2. Для транспортировки мазута используется обогреваемый мазутопровод условным диаметром 50 мм, протяжённостью 220 м. Температура мазута, хранимого в ёмкостях, составляет 85 °С.

Основные технико-экономические показатели деятельности МП «Жилищное хозяйство» за отопительный период 2016 года

| Показатели | Единица измерения | Котельная в п. Глажево |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23015,7 |
| Расход тепла на собственные нужды | Гкал | 1422,4 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 21593,3 |
| Потери тепла в сетях | Гкал | 1780,1 |
| Реализация тепловой энергии | Гкал | 19813,2 |
| Общий расход условного топлива | тонн условного топлива | 3694352 |
| Расход натурального топлива | м3 | 3212480 |
| Расход электроэнергии | тыс. кВт | 571,434 |

На источнике отсутствует дефицит тепловой мощности.

Расчёт годового теплопотребления населением в п. Глажево

| Населённый пункт | Население, чел. |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. |
| п. Глажево | 3383 | 3419 | 23957 | 26716 |

Расчёты произведены исходя из планового строительства и подключения новых потребителей, отражённых в схеме теплоснабжения Глажевского сельского поселения.

Общие выводы: существующая котельная Глажевского сельского поселения поставляет тепловую энергию в горячей воде для нужд отопления и горячего водоснабжения Глажевского сельского поселения. В ходе обследования, определено, что все существующие котлы находятся в рабочем состоянии, списанных нет. Анализ подключённой тепловой нагрузки и располагаемой мощности котельной свидетельствует о том, что она способна покрыть тепловые нагрузки даже с учётом перспективного подключения в размере 3,838 Гкал/ч.

2. Перспективы развития поселения

(план развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана)

Перспективы развития Глажевского сельского поселения определены генеральным планом муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 16 октября 2017 года № 417.

Генеральный план разработан на период до 2035 года с выделением первой очереди - 2025 год.

Основные технико-экономические показатели

генерального плана муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

| №№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Существующее положение | В перспективе до 2025 года | Расчетный срок до 2035 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, всего | тыс. чел. | 3,485 | 3,483 | 3,519 |
|  | в т.ч. постоянно проживающего населения | тыс. чел. | 3,389 | 3,383 | 3,419 |
|  | временного населения | тыс. чел. | 0,096 | 0,1 | 0,1 |
|  | Площадь жилищного фонда | тыс. кв. м | 100,65 | 98,1 | 109,4 |
|  | в т.ч. многоэтажной застройки | тыс. кв. м | 53,10 | 53,10 | 53,10 |
|  | Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | школы | ед./ мест | 1/234 | 1/234 | 1/234 |
|  | ДДУ | ед./ мест | 1/190 | 1/190 | 1/190 |
|  | объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | в т.ч. амбулатория | ед./ мест, | 1/37 | 1/37 | 1/37 |
|  | в т.ч поликлиника | ед./ посещений | 1/60 | 1/60 | 1/60 |
|  | ФАПы | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | объекты физической культуры и массового спорта | ед/м2 | 3/1800 | 1800 | 7410 |
|  | объекты культуры библиотеки | ед./мест ед | 1/200 2 | 1/600 2 | 1/600 2 |
|  | Площадь земель зоны промышленности, энергетики и т.д. | га | 245 | 242,37 | 242,37 |
|  | Площадь земель населенных пунктов | га | 1050,35 | 1077,75 | 1077,75 |
|  | Площади жилых зон | га | 334,1 | 385,9 | 385,9 |
|  | Годовое потребление электроэнергии | тыс. кВт•ч | 2473,2 | 2876 | 3248 |
|  | Расход природного газа | куб. м/год | 4332,96 | 4797,7 | 4826,3 |
|  | Годовой объём водопотребления | тыс.м3 | 145,32 | 150,82 | 166,82 |
|  | Обеспечение водопотребителей (средневзвешенное удельное потребление) | л/ сутки | 157,8 | 185 | 200 |
|  | Объем сточных вод | тыс.м3 | 148,7 | 158,1 | 175,8 |
|  | Теплопотребление | Гкал/год | 23015,7 | 23957 | 26716 |
|  | Количество объектов ТБО | ед. | 1 | 1 | 1 |

3.Целевые показатели и мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

На территории Глажевского сельского поселения электросетевой организацией является ПАО «Ленэнерго».

На территории сельского поселения располагается:

- 3 подстанции напряжением 110 кВ и мощностью 5 МВ·А, 10 МВ·А и 50 МВ·А;

- 47 подстанций 6-10 кВ с суммарной мощностью 12078 кВ·А.

Протяжённость на территории кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ составляет 163 км.

Перечень ПС 110 кВ ПАО «Ленэнерго» на территории Глажевского сельского поселения

| Наименование ПС | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2014 | период 2015-2019 гг. |
| Глажево № 187 | 110/10 | 1977 | 2×2,5 | 2×5 | - |

В соответствии со сроками, указанными в программе энергосбережения, инвестиционной программе, ПАО «Ленэнерго» происходит замена и реконструкция объектов электроснабжения.

В схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, предусмотрены новые объекты, планируемые для размещения на территории Глажевского сельского поселения. Линии электропередачи, планируемые к вводу в эксплуатацию до 2020 года, проходящие через территорию поселения:

- планируемая ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, протяжённость по территории поселения 7,5 км (всего - 625 км);

- планируемые ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС, протяжённость по территории поселения 2,6 км (всего - 190 км).

Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015-2019 годы, утверждённой распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.07.2015 № 454-рг, реконструкция и развитие систем энергоснабжения Глажевского сельского поселения не предусматривается.

Рост потребления на 1 жителя на расчётный срок предусматривается в рамках существующих мощностей.

3.2. Система газоснабжения

Развитие газоснабжения Глажевского сельского поселения осуществляется в соответствии с решениями Генеральной схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области и схемы территориального планирования Ленинградской области.

Проектируемая система газоснабжения представляет собой двухступенчатую газораспределительную систему, распределительными газопроводами в которой являются газопроводы высокого давления II категории (давление 0,3-0,6 МПа) и низкого давления (давление менее 5,0 кПа), связь между которыми осуществляется через сетевые газораспределительные пункты.

В соответствии со схемой территориального планирования Киришского муниципального района запланировано строительство межпоселкового газопровода с системой распределительных газопроводов в Глажевском сельском поселении протяжённостью 21,3 км. Подача природного газа предусматривается от ГРС «Кириши» в населённые пункты: п. Глажево, п. Тихорицы, д. Шелогино, д. Адреево, д. Бор. Кроме того, Генеральным планом предлагается строительство распределительного газопровода и газификация природным газом п. ст. Андреево и д. Грабково, в связи с тем, что данные населённые пункты располагаются вдоль проектируемого межпоселкового газопровода.

Направления расходования природного газа:

- в качестве топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельных);

- на пищеприготовление – для жилой застройки;

- на отопление, горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов для индивидуальной жилой застройки;

- на технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

При проектировании объектов газоснабжения необходимо учитывать охранные зоны, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Согласно данному документу, для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) 	вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) 	вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

в) 	вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на перспективу до 2025 г.

Объекты местного значения муниципального района:

- Строительство межпоселкового газопровода «Промзона – Глажево» с системой распределительных газопроводов от существующей ГРС «Кириши – Промзона» в п. Глажево, д. Грабково, п. Тихорицы, д. Бор, д. Андреево, д. Шелогино.

Мероприятия местного значения сельского поселения:

- Разработка схем газификации газифицируемых населённых пунктов Глажевского сельского поселения;

-Строительство распределительных газопроводов в населённых пунктах: п. Глажево, д. Грабково, п. Тихорицы, д. Бор, д. Андреево, п. ст. Андреево, д. Шелогино.

Реализация мероприятий газификации даёт реформе жилищно-коммунального хозяйства дополнительный финансовый источник, позволяющий области провести реформу без существенного снижения уровня жизни населения. Газификация на базе использования природного газа позволит повысить комфортность проживания в поселении и улучшить экологическое состояние с переводом теплоисточников поселения на газовое топливо.

3.3.Система теплоснабжения

На источнике теплоснабжения Глажевского сельского поселения котельной п. Глажево отсутствует дефицит тепловой мощности.

Расчёт годового теплопотребления населением в п. Глажево

| Населённый пункт | Население, чел. |  | Годовое теплопотребление, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. | Перспектива до 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. |
| п. Глажево | 3383 | 3419 | 23957 | 26716 |

Расчёты произведены исходя из планового строительства и подключения новых потребителей, отражённых в схеме теплоснабжения Глажевского сельского поселения.

Общие выводы:

Анализ подключённой тепловой нагрузки и располагаемой мощности котельной свидетельствует о том, что она способна покрыть тепловые нагрузки даже с учётом перспективного подключения в размере 3,838 Гкал/ч.

Для развития источников теплоснабжения Глажевского сельского поселения, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- Перевод резервного топливного хозяйства с мазута на дизельное топливо.

- Замена дымовой трубы на аналогичную, вследствие её износа.

- В соответствии с техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения Глажевского сельского поселения для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения Глажевского сельского поселения рекомендуется закончить реконструкцию существующей теплосети.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Глажевского сельского поселения, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития и с возможностями организации, вырабатывающей и отпускающей тепловую энергию. При отсутствии у теплоснабжающей компании свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение п. Глажево осуществляется из 2 артезианских скважин (лицензия ЛОД 03364 ВЭ срок действия 25 лет). Вода питьевого качества насосами подаётся в 2 резервуара чистой воды для регулирования и обеспечения необходимого объёма питьевой воды. Из резервуаров вода насосами, установленными в насосной станции 2 водоподъёма, подаётся в водопроводную сеть п. Глажево. Водоподготовка не осуществляется. Водопроводная насосная станция 2-го подъёма (ВНС-2) запроектирована для водоснабжения п. Глажево. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 75 %.

На данный момент централизованное холодное водоснабжение осуществляется в п. Глажево, посредством колонок - д. Подсопье, д. Глажево, д. Черенцево и п. Тихорицы. В п. Глажево, д. Подсопье водоснабжение осуществляется с ВНС-2 п. Глажево, а д. Глажево, д. Черенцево, п. Тихорицы из артезианских скважин.

В остальных населённых пунктах Глажевского сельского поселения население обеспечиваются водой от децентрализованных источников – шахтных колодцев. На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением являются следующие населенные пункты:

- п.ст.Андреево (41 постоянно проживающих человек);

- д. Андреево (53 постоянно проживающих человека);

- д Багольник (29 постоянно проживающих человека);

- д. Бор (98 постоянно проживающих человек);

- д. Гатика (7 постоянно проживающих человек);

- п.ст. Глажево (35 прописанный человек);

- д. Гороховец (4 постоянно проживающих человек);

- д. Грабково (26 постоянно проживающих человека).

-	д. Криваши (15 постоянно проживающих человека);

-	д.Манушкино (18 постоянно проживающих человека);

-	д. Мемино (19 постоянно проживающих человека);

-	д. Наволок (22 постоянно проживающих человека);

-	д. Наростыня (17 постоянно проживающих человека);

-	д. Оломна (23 постоянно проживающих человека);

-	д. Черенцево (39 постоянно проживающих человека);

-	д. Шелогино (9 постоянно проживающих человека);

Централизованное ГВС осуществляется только на территории поселка Глажево. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет МП «Жилищное хозяйство».

Основные показатели системы водоснабжения

-Общая мощность артезианских скважин сети – 480 м3/сут;

-Водопотребление – 410 м3/сут;

-Износ сетей – 75%.

Годовой объём водопотребления за счёт реконструкции сетей и подключения новых потребителей составят на расчётный срок 21,5 тыс. м3, в том числе на перспективу до 2025 года – 5,5 тыс. м3. Генеральным планом предлагается расширение сети имеющихся централизованных и нецентрализованных систем для обеспечения всех потребителей (средневзвешенное удельное потребление) водой питьевого качества в полном объёме из расчёта 128 литров в сутки на человека к 2025 году и 141 литр в сутки на человека на расчётный срок. Таким образом, согласно расчётам, годовой объём реализации воды потребителям Глажевского сельского поселения к 2035 г. увеличится на 14 % и составит 171,3 тыс. м3.

Для реализации задач с перспективой до 2025 года необходимо уделить первостепенное внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Развитие необходимо планировать и вести в населённых пунктах, имеющих водопотребление с использованием централизованных систем ниже среднего по поселению. При определении очерёдности объектов необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития жилой застройки поселения, а также роста водопотребления в связи с реализацией новых проектов.

Проводимые мероприятия по совершенствованию водоснабжения должны исключать возможность подачи воды, не соответствующей установленным нормативным требованиям.

Общая проектная производительность канализационных очистных сооружений п. Глажево 1200 м3 в сутки. Фактическая производительность определяется по результатам учёта количества сбрасываемых сточных вод (журналы первичного учёта, журналы учёта водоотведения средствами измерений). Учёт количества сбрасываемых сточных вод ведётся с помощью преобразователя расхода измерительного электромагнитного ИПРЭ-3.

В 2015 году объём сточных вод составил 148,732 тыс. м3 или 407,5 м3 в сутки Производительность водоочистных сооружений составляет 177,8 тыс. м3 в год. Резерв производственных мощностей составил 16,3 %.

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Глажевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области на 2017-2030 годы»

Обосновывающие материалы

1. Система электроснабжения

1.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Глажевского сельского поселения осуществляется из опорных центров питания - ПС № 187 «Глажево» 110/10 кВ.

На территории поселения используется следующее энергетическое оборудование:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Электросетевые объекты, находящиеся на балансе электросетевых компаний, для которых установлен тариф на передачу электрической энергии: |  |  |
| количество подстанций 110 кВ | ед. | 1 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 110 кВ | кВА | 5000 |
| количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 47 |
| суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 12078 |
| протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 163 |

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%.

Электрические нагрузки на шинах 10 кВ подстанции 110 кВ на территории Глажевского сельского поселения

| Наименование подстанции | Мощность нагрузки, МВт |  | 2016 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. отчёт | 2019 г. | Количество и мощность трансформаторов, шт.× МВ•А | Загрузка ПС, % | Количество и мощность трансформаторов, шт.× МВ•А | Загрузка ПС, % |
| ПС № 187 «Глажево» |  |  |  |  |  |  |
| шины 10 кВ | 2,4 | 3,0 | 2×2,5 | 53,3 | 2×2,5 | 66,7 |
| с учётом, км |  | 2,7 |  |  |  |  |
| ПС № 421 «Андреево», 10/35/l0 кВ, тяговая (абонентская) |  |  |  |  |  |  |
| шины 10 кВ | 0,2 | 0,2 | 1×10 | 2,2 | 1×10 | 2,2 |
| с учётом, км |  | 0,2 |  |  |  |  |
| ПС № 544 «НПС-1 Кириши» (абонентская) |  |  |  |  |  |  |
| шины 10 кВ | 15,0 | 17,0 | 2×25 | 33,3 | 2×25 | 37,8 |
| с учётом, км |  | 15,0 |  |  |  |  |

Перечень ПС 110 кВ ПАО «Ленэнерго» на территории Глажевского сельского поселения, отработавших нормативный срок службы

| Наименование ПС | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А | Количество и установленная мощность трансформаторов, шт.× МВ·А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 01.01.2014 | период 2015-2019 гг. |
| Глажево № 187 | 110/10 | 1977 | 2×2,5 | 2×5 | - |

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Глажевского сельского поселения:

- высокий процент износа оборудования ПС-187 «Глажево»;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Глажевского сельского поселения:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

1.2. Расчет перспективных электрических нагрузок

Потребность в электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды населения в Глажевском сельском поселении

| Период | Население, чел. | Норма, кВт•ч на 1 человека в год | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт•ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь, 2025 г. | 3383 | 850 | 2876 |
| Расчётный срок, 2035 г. | 3419 | 950 | 3248 |

Потребности в электроэнергии объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменых трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

1.3. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы электроснабжения, реализации инвестиционных проектов

В схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2013 № 2084-р, предусмотрены новые объекты, планируемые для размещения на территории Глажевского сельского поселения. Линии электропередачи, планируемые к вводу в эксплуатацию до 2020 года, проходящие через территорию поселения:

- планируемая ВЛ 750 кВ Ленинградская - Белозерская, протяжённость по территории поселения 7,5 км (всего - 625 км);

- планируемые ВЛ 330 кВ Ленинградская - Колпино на ОРУ 330 кВ Киришской ГРЭС, протяжённость по территории поселения 2,6 км (всего - 190 км).

Согласно схеме и программе развития электроэнергетики Ленинградской области на 2015-2019 годы, утверждённой распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27.07.2015 № 454-рг, реконструкция и развитие систем энергоснабжения Глажевского сельского поселения не предусматривается.

Рост потребления на 1 жителя на расчётный срок предусматривается в рамках существующих мощностей.

1.4. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

В соответствии со сроками, указанными в программе энергосбережения, инвестиционной программе, ПАО «Ленэнерго» происходит замена и реконструкция объектов электроснабжения.

2.Система газоснабжения

2.1. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

На территории Глажевского сельского поселения природным газом газифицированы только п. Глажево и д. Подсопье. Газификация осуществляется от ГРС «Кириши» по существующему межпоселковому газопроводу высокого давления II категории с системой распределительных газопроводов. Потребителями газа в Глажевском сельском поселении в настоящее время является население и котельная в п. Глажево. Остальные населённые пункты газифицированы сжиженным газом.

Ситуация с газопотреблением в Глажевском сельском поселении

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. Число газифицированных населённых пунктов – всего, в том числе: | ед. | 20 |
| - из них только сжиженным газом | ед. | 18 |
| 2. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) – всего, в том числе: | ед. | 1528 |
| - природным газом | ед. | 643 |
| - сжиженным газом | ед. | 885 |
| 3. Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом – всего, в том числе: | % | 100 |
| - природным газом | % | 42 |
| 4. Потреблено природного газа за отчётный год, в том числе: | тыс. м3 | 4332,96 |
| - котельная | тыс. м3 | 3212,48 |
| - муниципальными предприятиями | тыс. м3 | 716,29 |
| - населением | тыс. м3 | 404,20 |
| 5. Потреблено сжиженного газа – всего, в том числе: | т | 43,80 |
| - населением | т | 43,80 |

Таким образом, уровень газификации жилого фонда природным газом составляет 42 %.

2.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы газоснабжения

Для развития системы газоснабжения населения природным газом необходимо строительство межпоселкового газопровода к газифицируемым населённым пунктам с комплексными потребителями, а также строительство распределительных газопроводов и реконструкция существующих сетей, имеющих сверхнормативный срок эксплуатации.

Проектируемая система газоснабжения представляет собой двухступенчатую газораспределительную систему, распределительными газопроводами в которой являются газопроводы высокого давления II категории (давление 0,3-0,6 Мпа) и низкого давления (давление менее 5,0 кПа), связь между которыми осуществляется через сетевые газораспределительные пункты.

В соответствии со схемой территориального планирования Киришского муниципального района запланировано строительство межпоселкового газопровода с системой распределительных газопроводов в Глажевском сельском поселении протяжённостью 21,3 км. Подача природного газа предусматривается от ГРС «Кириши» в населённые пункты: п. Глажево, п. Тихорицы, д. Шелогино, д. Адреево, д. Бор. Кроме того, Генеральным планом предлагается строительство распределительного газопровода и газификация природным газом п. ст. Андреево и д. Грабково, в связи с тем, что данные населённые пункты располагаются вдоль проектируемого межпоселкового газопровода.

2.3.Расчет перспективной потребности в природном газе

Годовой расход природного газа на индивидуально-бытовые нужды населения определён по норме согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»: 120 м3 в год на жителя капитальной застройки, обеспеченного централизованным горячим водоснабжением, 300 м3 в год - при горячем водоснабжении от нагревателей, 220 м3 в год (для сельской местности) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения.

Расчёт потребности в газе, исходя из нормативной потребности и прогнозных данных по демографической ситуации по этапам территориального планирования представлен в таблице:

Газопотребление на коммунально-бытовые нужды в газифицируемых населённых пунктах Глажевского сельского поселения (без сжиженного газа)

| Населённые пункты, газифицируемые природным газом | Население, человек |  | Годовой расход, тыс. м3 в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь, 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. | Первая очередь, 2025 г. | Расчётный срок, 2035 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Андреево | 47 | 47 | 14,1 | 14,1 |
| население |  |  | 14,1 | 14,1 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. ст. Андреево | 42 | 45 | 12,6 | 13,5 |
| население |  |  | 12,6 | 13,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Бор | 90 | 88 | 27,0 | 26,4 |
| население |  |  | 27,0 | 26,4 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. Глажево | 2465 | 2480 | 4598,2 | 4626,2 |
| население |  |  | 739,5 | 744,0 |
| котельные |  |  | 3858,7 | 3882,2 |
| д. Грабково | 23 | 25 | 6,9 | 7,5 |
| население |  |  | 6,9 | 7,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Подсопье | 47 | 47 | 14,1 | 14,1 |
| население |  |  | 14,1 | 14,1 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| п. Тихорицы | 410 | 410 | 123,0 | 123,0 |
| население |  |  | 123,0 | 123,0 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| д. Шелогино | 6 | 5 | 1,8 | 1,5 |
| население |  |  | 1,8 | 1,5 |
| котельные |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 3130 | 3147 | 4797,7 | 4826,3 |
| население |  |  | 939,0 | 944,1 |
| котельные |  |  | 3858,7 | 3882,2 |

2.4. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы газоснабжения, реализации инвестиционных проектов

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения необходимо поэтапное осуществление ряда мероприятий.

Мероприятия на первую очередь (до 2025 г.)

Объекты местного значения муниципального района:

- Строительство межпоселкового газопровода «Промзона – Глажево» с системой распределительных газопроводов от существующей ГРС «Кириши – Промзона» в п. Глажево, д. Грабково, п. Тихорицы, д. Бор, д. Андреево, д. Шелогино.

Мероприятия местного значения сельского поселения:

- Разработка схем газификации газифицируемых населённых пунктов Глажевского сельского поселения;

- Строительство распределительных газопроводов в населённых пунктах: п. Глажево, д. Грабково, п. Тихорицы, д. Бор, д. Андреево, п. ст. Андреево, д. Шелогино.

3. Система теплоснабжения

3.1. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

Источником тепла в посёлке Глажево является 1 котельная. Отопление остальных 1 посёлка и 18 деревень, входящих в состав сельского поселения, осуществляется печным способом. Ресурсоснабжающей организацией в посёлке Глажево является муниципальное предприятие «Жилищное хозяйство».

В 2010 г. данная котельная переведена на газ. Резервное топливо - мазут. Установленная мощность котельной составляет 12,646 Гкал/ч. Расчётная присоединённая тепловая нагрузка потребителей – 8,008 Гкал/ч. В котельной установлено три паровых котла ДКВР-6,5-13. Котлы были введены в эксплуатацию в котёл № 1 в 2003 году, котёл № 2 в 2002 году, котёл № 3 в 2005 году. В 2009 г. была проведена работа по модернизации трёх паровых котлов котельной посёлка Глажево. Приборный учёт отпуска тепловой энергии в сеть – технический учёт с помощью тепло вычислителя СПТ - 961. Количество теплоты на собственные нужды приборами учёта не контролируется. Коэффициент перевода в условное топливо будет равен 1,154. Подача природного газа осуществляется по газопроводу. Учёт топлива производится коммерческим узлом учёта.

В котельной установлено 3 сетевых насоса, 2 подпиточных насоса, 2 питательных насоса, насос исходной воды, 3 - мазутных насоса, на каждом котле дымосос и вентилятор.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс.

3.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов п. Глажево осуществляется от котельной.

Котельная полностью покрывают тепловые нагрузки населённого пункта, центральным отоплением оборудовано 100% многоквартирных домов.

Основным топливом для котельной служит природный газ.

3.3. Теплоснабжение. Проектные решения

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных тепловых сетей, оборудования котельной и социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения

На территории Глажевского сельского поселения услуги теплоснабжения оказывает МП «Жилищное хозяйство» на праве аренды.

Сведения о составе и основных параметрах котельного оборудования котельной

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, проектная / фактическая |  | Давление рабочее/фактическое кгс/см2 | КПД «Брутто» по данным последних испытаний | Удельный расход топлива на выработку тепла, фактический/нормативный, кг условного топлива/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | ДКВР- 6,5- 13 | 2003 | 6,5 / 7,0 | 3,6/3,887 | 7,0 | 91,26 | 156,7 |
| 2 | ДКВР- 6,5- 13 | 2002 | 6,5 / 7,0 | 3,6/3,887 | 7,0 | 90,95 | 157,2 |
| 3 | ДКВР- 6,5- 13 | 2005 | 6,5 / 7,0 | 3,6/3,887 | 7,5 | 90,5 | 158 |

Котельная располагается в кирпичном двухэтажном здании, прямоугольном в плане. Размеры здания - 42,8×18,7 м, высота здания – 9,0 м. Объем здания составляет 7203 м3. Котельный зал располагается в прямоугольном помещении размером 36,0×18,7 м, высотой 8,2 м. Оборудование химводоподготовки располагается в помещении размером 4,5×4,5 м, высотой 5,2 м. Источником исходной воды для подпитки котельной является артезианская скважина с жёсткостью воды 5,0 мг-экв/л. Для подготовки подпиточной воды сетевого контура отопления и горячего водоснабжения используется установка дозирования реагента «Комплексон-6», для подпитки греющего контура используется обработка Na-катионированием с использованием сульфоугля. В котельной присутствует бак-взрыхлитель. Производительность установки химической водоочистки составляет 25 т/ч, продолжительность функционирования в месяц – 2,5 часа. В котельной установлен и функционирует деаэратор атмосферного типа ДСА 50/25 с охладителем выпара ОВА-2. Котельной используются 4 бака-аккумулятора, каждый из которых имеет следующие размеры: диаметр – 3,2 м, высота (длина) – 13,0 м, площадь охлаждения одного бака составляет 130,6 м2, площадь охлаждения всех 4 баков составляет 522 м2.

Для хранения топлива котельной (мазута) предусмотрена 1 наружная ёмкость без изоляции диаметром 4,8 м, длиной (высотой) 5,8 м. Ёмкость имеет объем 104,9 м3 и площадь охлаждения 123,6 м2. Для транспортировки мазута используется обогреваемый мазутопровод условным диаметром 50 мм, протяжённостью 220 м. Температура мазута, хранимого в ёмкостях, составляет 85 °С.

Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Производительность или объём | Кол-во, ед. | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосы: сетевые питательные подпиточные исходной воды мазутные | LP100/200/210 CR 32-9-2 LP80/200/180 ЭЦВ6-10-110 НШ 100-3-11 |  | 3 2 2 1 3 | 90 36 22 4,5 13,5 |
| 2 | Подогреватель пароводяной | 2-ходовой бак аккумулятор | 20-25 т | 1 |  |
| 3 | Деаэратор сетевой | ДСА - 25 | 25 м3 | 1 |  |
| 4 | Деаэратор котловой | ДСА - 50 | 50 м3 | 1 |  |
| 5 | Подогреватель сетевой воды | ПП1-53-7-4 х ход | До 10 т/ч | 2 |  |
| 6 | Подогреватель мазута | Подогреватель ёмкости 100 м3 |  | 3 |  |
| 7 | Ёмкости топлива | Стальная вертикальная | Объём 100 м3 Объём 100 м3 Объём 9,5 м3 |  |  |
| 8 | Аккумуляторные баки |  | Объём 100,0 м3 | 4 |  |

На котлах ДКВР-6,5-13 котельной Глажево установлены комбинированные горелки PETRO РР9/РВК7. Горелки низкого давления с воздушным распылением, жидко-топливные с отдельными вентиляторами первичного (распыляющего) и вторичного (для процесса горения) воздуха. Год изготовления 2009 г., год ввода в эксплуатацию – 2010 г. Состояние на август 2013 г. - хорошее.

Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Регулирование отпуска тепла - качественное, по нагрузке отопления, в соответствии с температурным графиком 110/70. Протяжённость тепловых сетей составляет 4,304 км в двухтрубном исполнении.

Расчет коэффициента надежности системы теплоснабжения

| Наименование | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Котк | Кнед | Кжал | Кнад |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения посёлка Глажево | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8625 |
| К-т надежности системы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | Кнадсист |  | 0,8625 |

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные		- более 0,9;

• надежные			- 0,75 - 0,89;

• малонадежные			- 0,5 - 0,74;

• ненадежные			- менее 0,5.

Выводы: Оценка надежности системы теплоснабжения МО «Глажевское сельское поселение» оценивается, как «надежная».

3.4. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство РФ.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций — производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

4. Система водоснабжения и водоотведения

4.1. Система водоснабжения

4.1.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

Сети централизованного водоснабжения, а также объекты водоснабжения в п. Глажево находятся на балансе администрации и переданы в безвозмездное временное пользование МП «УВКХ» администрацией муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области в соответствии с договором временного безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 26.03.2011 г. № 31/11.

Водопроводная сеть холодного водоснабжения, представлена стальными трубами различного диаметра. Магистральные сети общей протяжённостью 4,8 км. Диаметры трубопровода от 50 до 150 мм. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 75 %.

Контроль за качеством воды питьевого качества осуществляет лаборатория МП «УВКХ» по программе производственного контроля (аттестат аккредитации РОСС RU0001.514989 до 3 августа 2016 года).

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

| № п/п | Населённый пункт | Количество, ед. |  | Протяжённость водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | колодцы общественные и частные | колонки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Андреево | 9 | - | - |
| 2 | п. ст. Андреево | - | - | - |
| 3 | д. Багольник | 3 | - | - |
| 4 | д. Бор | 6 | - | - |
| 5 | д. Гатика | 2 | - | - |
| 6 | д. Глажево | 1 | 5 | 1,2 |
| 7 | п. ст. Глажево | 3 | - | - |
| 8 | п. Глажево | - | - | 3,5 |
| 9 | д. Гороховец | 3 | - | - |
| 10 | д. Грабково | 1 | - | - |
| 11 | д. Криваши | 2 | - | - |
| 12 | д. Манушкино | 3 | - | - |
| 13 | д. Мемино | 2 | - | - |
| 14 | д. Наволок | 2 | - | - |
| 15 | д. Наростыня | 4 | - | - |
| 16 | д. Оломна | 5 | - | - |
| 17 | д. Подсопье | 3 | 5 | 0,65 |
| 18 | п. Тихорицы | 16 | 7 | 2,5 |
| 19 | д. Черенцево | 4 | 4 | 1 |
| 20 | д. Шелогино | 4 | - | - |
|  | Итого | 73 | 24 | 8,85 |

Население является основным потребителем услуг водоснабжения, на его долю приходится 75 % от общего объёма водопотребления, на долю прочих потребителей приходится 20 %, бюджетных организаций - 5 %.

Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения в 2015 году

| № п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | За год |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём выработки воды | тыс. м3 | 149,734 |
| 2 | Объём воды, полученной со стороны | тыс. м3 | 0 |
| 3 | Объём воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
| 4 | Объём отпуска в сеть | тыс. м3 | 149,734 |
| 5 | Объём потерь воды | тыс. м3 | 4,42 |
| 5.1 | Уровень потерь к объёму воды, отпущенной в сеть | % | 2,95 |
| 6 | Объём реализации воды всего, в том числе: | тыс. м3 | 145,32 |
| 6.1 | - население | тыс. м3 | 108,99 |
| 6.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 7,27 |
| 6.3 | - прочие | тыс. м3 | 29,06 |

В Глажевском сельском поселении централизованная система канализации существует только в п. Глажево. Остальные населённые пункты Глажевского сельского поселения не обеспечены системой централизованного водоотведения и пользуются септиками и выгребными ямами.

Хозяйственно-бытовые сточные воды п. Глажево собираются в систему канализации, по самотёчному коллектору поступают в приёмное отделение канализационной насосной станции, откуда насосами по двум напорным коллекторам подаются на станцию биохимической очистки сточных вод (приёмная камера, решётки, песколовки, аэротенки, вторичные отстойники, станция доочистки на песчаных фильтрах, хлорирующая установка). Контроль за качеством сбрасываемых сточных вод и их влиянием осуществляет химическая лаборатория МП «УВКХ» по согласованной с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и Федеральным государственным бюджетным водохозяйственным учреждением «Балтводхоз» программе регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами. Данные химических анализов ежеквартально и ежемесячно предоставляются в Невско-Ладожское бассейновое водное управление и Комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Очищенные сточные воды сбрасываются по одному выпуску, выполненному в виде трубы диаметром 200 мм. Оголовок выпуска рассеивающий. Расстояние от места выпуска сточных вод до уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) составляет 7 метров. Для сброса очищенных сточных вод МП «УВКХ» использует р. Волхов, Волховское водохранилище на расстоянии 36,5 км выше плотины Волховской ГЭС с левого берега. Качество воды, сбрасываемой в реку Волхов после очистки, соответствует нормативным требованиям.

Общая протяжённость самотечно-напорных канализационных сетей, эксплуатируемых МП «УВКХ», составляет - 4 км. На сегодняшний день износ магистральных сетей канализации составляет 65 %. Внутриквартальные сети имеют износ 20-37 %.

Общая проектная производительность канализационных очистных сооружений п. Глажево 1200 м3 в сутки. Фактическая производительность определяется по результатам учёта количества сбрасываемых сточных вод (журналы первичного учёта, журналы учёта водоотведения средствами измерений). Учёт количества сбрасываемых сточных вод ведётся с помощью преобразователя расхода измерительного электромагнитного ИПРЭ-3.

В 2015 году объём сточных вод составил 148,732 тыс. м3 или 407,5 м3 в сутки Производительность водоочистных сооружений составляет 177,8 тыс. м3 в год. Резерв производственных мощностей составил 16,3 %.

Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| Мощность очистных сооружений, в том числе: | тыс. м3 в сутки | 0,487 |
| - биологической очистки | тыс. м3 в сутки | 0,487 |
| Фактический пропуск сточных вод | млн. м3 в год | 0,149 |
| - в том числе через очистные сооружения | млн. м3 в год | 0,149 |
| - сброс недостаточно очищенных сточных вод | млн. м3в год | 0,149 |
| Протяжённость канализационных сетей | км | 4 |

4.1.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития

системы водоснабжения и водоотведения

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Кусинском сельском поселении определены согласно СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменением N 1)

Прогнозный баланс расходов воды по типам абонентов

| № п/ п | Наименование групп потребителей | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточное К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс.м3/сут |
| 1 | население | 97,10 | 0,27 | 0,324 |
| 2 | бюджетные организации | 90,71 | 0,25 | 0,3 |
| 3 | юридические лица | 4,21 | 0,01 | 0,012 |
|  | Объем реализации воды всего | 192,02 | 0,53 | 0,64 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

К 2024 году не планируется увеличения производственных мощностей, существующих в сельском поселении, водозаборных скважин. Производительность	скважин	составляет	1560	м3/сут. Водопотребление в 2024 году составит 536 м3/сут. Резерв производительности скважин составит 65,64%.

Данный резерв позволит обеспечить услугами централизованного водоснабжения потребителей в полном объеме.

4.1.3. Перечень инвестиционных проектов. Обоснование мероприятий

по развитию системы водоснабжения и водоотведения, реализации инвестиционных проектов

Согласно «Схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области до 2024 год» новое строительство не предусмотрено.

Для повышения надежности и качества водоснабжения муниципального образования Глажевское сельское поселение, необходимо замена ветхих водопроводных сетей на всех участках водопроводных сетей п. Глажево, реконструкция очистных сооружений п. Глажево.

5. Оценка объемов финансирования для реализации мероприятий программы. Источники финансирования

Источник финансирования бюджет муниципального образования Глажевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

По состоянию на 31.03.2016.

По данным программы комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глажевское сельское поселение на период до 2020 года.

По состоянию на 31.03.2016.

По данным программы комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры муниципального образования Глажевское сельское поселение на период до 2020 года.